**OGŁOSZENIE O PRZETARGU**

**PRZETARG NA:**

Doposażenie agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2014, pracujących na gazie ziemnym,

numer sprawy: CS/P/02/2020

**SIERPC, 17 STYCZNIA 2020 R.**

**PODSTAWA PRAWNA:**

1. Art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do niniejszego zamówienia wspomnianej ustawy nie stosuje się.
2. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej wykonywanej przez Ciepłownię Sierpc Spółka z o.o. z dn. 11.12.2019 r.

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Doposażenie agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2014, pracujących na gazie ziemnym.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Doposażenie dwóch agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR o oznaczeniu AK-1 oraz AK-2 w:

- moduł komunikacyjny dla całej instalacji kogeneracyjnej Zamawiającego (docelowo 4 silniki) umożliwiający zdalny odczyt danych, zdalną obsługę oraz posiadający możliwość integracji w SCADA kilku kogeneratorów,

- osprzęt typu COMAP,

- karty wejściowo-wyjściowe dostosowane do niezbędnej ilości sygnałów,

- okablowanie, przekaźniki, przepusty kablowe itp.

- panel dotykowy min. 8,’’

- czujniki temperatury cylindrów – 16 szt. na każdy silnik,

- sterowniki stabilizujące pracę agregatów do poziomu +-10kW,

2. Modernizacja systemu chłodzenia 4 trafostacji instalacji kogeneracyjnej Zamawiającego eliminująca problem przegrzewania się instalacji i wyłączeń silników tym spowodowanych – zapewnienie zarówno w okresie letnim jak i zimowym pracy na 1MW.

3. Zamówienie obejmuje dla całego przedmiotu zamówienia:

- montaż,

- uruchomienie,

- szkolenie personelu,

- gwarancja na elementy stanowiące doposażenie instalacji oraz wszystkie wykonane modernizacje – minimum 12 miesięcy,

- nieodpłatne wsparcie techniczne przez okres minimum 12 miesięcy.

4. Korzyści jakie musi otrzymać Zamawiający w wyniku przebudowy systemu:

- ustabilizowanie pracy silników +- 10 kW.

- praca silników z pełną mocą czyli 1 MW,

- wzrost sprawności urządzenia,

- przejrzysta obsługa z tłumaczeniem alarmów,

- ochrona silnika przed uszkodzeniem kosztownych elementów, co spowoduje mniejszy koszt napraw,

- system sterowania ,,otwarty” zabezpieczony jednym hasłem serwisowym który otrzymuje Zamawiający,

- możliwość zdalnych korekt pracy silnika i zdalnego śledzenia pracy silników w sposób ciągły,

- zmniejszenie ilości awaryjnych wyłączeń silników.

**TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY:**

Od dnia podpisania umowy do 31 marca 2020 r.

**KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

CENA – 100%

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1. Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wykazanie posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat w realizacji min. 1 zamówienia obejmującego swym zakresem doposażenie w zakresie zbliżonym do objętego niniejszym zamówieniem agregatów kogeneracyjnych pracujących na gazie ziemnym lub biogazie. Niezbędne jest załączenie do oferty wykazu zrealizowanych zamówień potwierdzonych referencjami/poświadczenia należytego wykonania umowy.

**WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE OFERTY:**

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
2. Termin składania ofert upływa **24 stycznia 2020 r. o godzinie 12:00.**

3. **Otwarcie ofert nastąpi 24 stycznia 2020 r. o godz. 12:30.**

4. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

* wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik do Ogłoszenia o przetargu;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
* zestawienie nazw i adresów obiektów gdzie Wykonawca realizuje bądź realizował usługi serwisowe o zbliżonym zakresie;

- referencje.

1. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w sekretariacie Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 2a w Sierpcu, z dopiskiem „Doposażenie agregatów kogeneracyjnych,numer sprawy: CS/P/02/2020 - NIE OTWIERAĆ przed 24 stycznia 2020 r. o godz. 12:30.".
2. Zamawiający zastrzega kontynuowanie postępowania w drodze negocjacji.

7. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

8.Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:

Łukasz Kowalski, Specjalista ds. wytwarzania,

tel. 24 275 22 47 wew. 31,

e-mail: [kowalski.lukasz86@o2.pl](mailto:kowalski.lukasz86@o2.pl)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór oświadczenia.

Załącznik nr 1

………………….dnia…………………….

…………………………..

(pieczęć Oferenta)

**Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.**

**ul. Przemysłowa 2a**

**09-200 Sierpc**

***FORMULARZ OFERTY***

1. Nawiązując do przetargu na doposażenie agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2014, pracujących na gazie ziemnym, numer sprawy: CS/P/02**/**2020, oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o przetargu, za łączną cenę:

……………………………………………... zł **netto,**

(słownie złotych: ……………………………)

cena brutto: ……………………………………zł

(słownie złotych:…………………………….)

Stawka VAT: ………….%

kwota VAT: ………………………………….…zł

(słownie złotych: ……………………………..)

w tym:

- zakres zamówienia, o którym mowa w punkcie 1 Opisu przedmiotu zamówienia:

………………………….. zł netto,

- zakres zamówienia, o którym mowa w punkcie 2 Opisu przedmiotu zamówienia:

………………………….. zł netto.

1. Gwarancja:

Na wykonane w ramach zamówienia udzielona będzie ……… miesięczna gwarancja. Czas reakcji na usunięcie usterki, w ramach udzielonej gwarancji wymagającej przejazdu Wykonawcy do obiektu, wynosić będzie maksymalnie 30 godzin.

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia o przetargu, nie wnosimy zastrzeżeń do przedstawionych w nich warunków oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.
2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą przez okres 45 dni od upływu terminu składania ofert.

…………………………………………………

(podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

**Załącznik nr 2**

………………….dnia……………………..

…………………………..

(pieczęć Oferenta)

***OŚWIADCZENIE***

Nawiązując do przetargu na doposażenie agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2014, pracujących na gazie ziemnym, numer sprawy: CS/P/02**/**2020:

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o przetargu.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu z przyczyn określonych w §11 ust. 1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej wykonywanej przez Ciepłownię Sierpc Spółka z o.o. z dnia 11.12.2019 r.

…………………………………………………

(podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)