Załącznik nr 1 do Programu Pracy Sieci Ciepłowniczej na sezon grzewczy 2025/2026r.

(Zarządzenie Prezesa Zarządu Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o. Nr 49/2025 z dnia 31.07.2025r.)

Tabela temperatury wody sieciowej °C

| Temperatura zewnętrzna | Zasilanie | Powrót |
| --- | --- | --- |
| +12 | 62-63 | 42 |
| +11 |  |  |
| +10 |  |  |
| +9 | 64-67 | 42 |
| +8 |  |  |
| +7 |  |  |
| +6 |  |  |
| +5 | 69-77 | 42 |
| +4 |  |  |
| +3 |  |  |
| +2 |  |  |
| +1 | 79-85 | 42-44 |
| 0 |  |  |
| -1 |  |  |
| -2 |  |  |
| -3 | 87-92 | 45-47 |
| -4 |  |  |
| -5 |  |  |
| -6 |  |  |
| -7 | 94-100 | 48-51 |
| -8 |  |  |
| -9 |  |  |
| -10 |  |  |
| -11 | 102-108 | 52-55 |
| -12 |  |  |
| -13 |  |  |
| -14 |  |  |
| -15 | 110-120 | 56-61 |
| -16 |  |  |
| -17 |  |  |
| -18 |  |  |
| -19 |  |  |
| -20 |  |  |